Технологическая карта контроля на

монтаж линейных задвижек (УЗА)

2014г.

| Шифр карты | Наименование предприятия, организации и службы строительной подрядной организации, выполняющий контроль: |
| --- | --- |
| Область применения, общие данные о виде контролируемых работ: Монтаж линейных задвижек (УЗА) на объекте: |
| Нормативные документы: |
| № | Обозначение | Наименование документа |
| 1 | ГОСТ 21.101-97 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 2 | ГОСТ 7512-82* | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод |
| 3 | ГОСТ 14782-86 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые |
| 4 | ГОСТ 28277-89 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования. |
| 5 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 6 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, |
| 7 | ПБ 03-273-99 | Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства |
| 8 | ПБ 03-372-00 | Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля |
| 9 | ВСН 012-88 ч.1 и ч.2 | Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приёмка работ |
| 10 | РД 03-493-02 | Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства |
| Требования к персоналу, осуществляющему контроль | Опыт работ на инженерно-технических должностях в области строительства не менее 3 лет; наличие квалифицированных и аттестационных документов, подтверждающих необходимую квалификацию по видам контролируемых работ; быть аттестованным в области промышленной безопасности; пройти проверку знаний по охране труда; быть ознакомленным с требованием ППР, технологическими картами и специальными инструкциями под роспись; пройти проверку знаний по ОТ и ПБ Заказчика; руководствоваться в работе требованиям проектной документации и положением о СКК |
| Перечень средств контроля и измерений и требования к ним |
| № | Наименование | Технические характеристики |
| 1 | Рулетка металлическая 5 м | Точность измерений + 1 мм или 1/1000 измеряемой величины |
| 2 | *Рулетка металлическая 20 м |  |
| 3 | Рулетка 50 м |  |
| 4 | Штангенциркуль с глубиномером 125 – 150 мм | Точность измерений +0,1 мм |
| 5 | *Измеритель геометрических параметров сварных стыков | Диапазон измерений 0 –40 мм Точность измерений +0,1 мм |
| 6 | Измеритель магнитных полей | - |
| 7 | Микрометр 0 – 25 мм | Точность измерений +0,01 мм |
| 8 | *Микрометр трубный 3 – 50 мм |  |
| 9 | * Стенкомер | Диапазон измерений 0 – 10 мм 0 – 25 мм. Точность измерений +0,1 мм +0,01 мм Диапазон измерений 0 |
| 10 | * Катетомер | Диапазон измерений 0 – 100 мм. Точность измерений +0,01 мм |
| 11 | *Глубиномер микрометрический с опорной планкой | Точность измерений +0,01 мм |
| 12 | Шаблон сварщика | Точность измерений 0,5 – 1 мм |
| 13 | *Угломер с нониусом | Диапазон измерений 0–180 град угл Точность измерений +2 мин |
| 14 | * Угломер маятниковый | Диапазон измерений 0– 60 град угл.Точность измере-ний +1 град угл. |
| 15 | Штангенциркули 250 – 1600 мм | Точность измерений +0,1 мм |
| 16 | * Микрометр для нефтепр. 250 – 1250 мм | Точность измерений +0,01 мм |
| 17 | *Микрометр гладкий 250 – 1250 мм |  |
| 18 | * Штангентрубомер 750 – 1250 мм | Точность измерений +0,1 мм (для 750,850) +0,15 мм (для 1050,1250) |
| 19 | * Струна | Диапазон измерений - длина контролируемой трубы до 13 м |
| 20 | Линейка металлическая 150 мм | Точность измерений +1 мм |
| 21 | *Линейка металлическая 1000 мм |  |
| 22 | * Калькулятор | - |
| 23 | Термометр контактный | Точность измерений + 1 °C |
| 24 | * Термокарандаш 110 - 400°С | Точность измерений +5% |
| 25 | Лупа измерительная 10х | Точность измерений + 0,5 мм |
| 26 | Лупа с подсветкой | - |
| 27 | *Термоанемометр | - |
| 28 | Набор щупов | Диапазон измерений 0 – 10 мм Точность измерений +0,02 мм |
| 29 | * Измеритель магнитных полей |  |
| 30 | *Отвес монтажный |  |
| 31 | *Набор инспектора |  |
| 32 | * Переносная лампа с кабелем (36 в) |  |
| 33 | * Угольник металлический 150х250 | Диапазон измерений 0 – 1 м 0–90 град угл. Точность измерений +1 мм +1град угл. |
| 34 | * Угольник металлический 400х630 |  |
| 35 | *Угольник металлический 630х1000 |  |
| 36 | *Рентгеновский аппарат с комплектом аксессуаров для выполнения контроля |  |
| 37 | *Дефектоскоп ультразвуковой с комплектом аксессуаров для выполнения контроля | - |
| 38 | *Нутромер | Точность измерений +0,01 мм |
| 39 | * Линейка металлическая 400 мм | Точность измерений +1 мм |
| Знаком «*» отмечены инструменты, средства контроля и измерений, наличие которых не является обязательным для подразделений строительного контроля |
| Требования к оборудованию, применяемому при производстве контролируемых работ | Соответствие НТД; наличие сопроводительной документации; наличие маркировки и соответствие её паспортным данным |
| Перечень операций, подлежащих контролю | подготовительные работы, назначение ответственных лиц, проведение инструктажа. земляные работы, разбивка осей котлована, доработка траншеи до проетных отметок. установка задвижки, сварочные работы, изоляционные работы, засыпка. |
| Требования к персоналу, выполняющему работы | Опыт работ на инженерно-техничексих должностях в области строительства не менее 3 лет; наличие квалифицированных и аттестационных документов (НАКС), подтверждающих необходимую квалификацию по видам контролируемых работ; быть аттестованным в области промышленной безопасности; пройти проверку знаний по охране труда; быть ознакомленным с требованием ППР, технологическими картами и специальными инструкциями под роспись; пройти проверку знаний по ОТ и ПБ Заказчика; руководствоваться в работе требованиям проектной документации |

| Последовательность операций контроля, перечень контролируемых параметров с указанием нормативных значений , допусков, объемов и методы контроля |
| --- |
| № | Наименование технологического процесса и его операций | Контролируемый параметр (по какому нормативному документу) | Допускаемые значения параметра , требования качества | Способ(метод) контроля, средства (приборы) контроля | Объем контроля СКК | Объем контроля СК заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовительные работы | Организация бригады для выполнения данных работ. Назначение ответственных лиц. Проведение инструктажа. Обеспечение необходимым оборудованием. Проверка грузозахватных приспособлений. Хранение инструмента. | организация комплексной бригады из рабочих, владеющих помимо основной, несколькими смежными специальностями; - назначение лица, ответственного за качественное и безопасное производство работ (прораб, мастер); - инструктаж рабочих по технике безопасности и производственной санитарии; - обеспечение рабочих необходимым оборудованием, инструментом, инвентарем, приспособлениями, спецодеждой и спецобувью по установленным нормам; - обеспечение рабочих мест средствами первой медицинской помощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием; - проверка и испытание грузозахватных приспособлений; - установка в зоне производства работ вагончиков для хранения инструмента, инвентаря и отдыха рабочих; - доставка на строительную площадку конструктивных элементов, трубных заготовок и железобетонных изделий для монтажа задвижки. | Визуально- | 100% | 100% |
| 1.3 | Земляные и бетонные работы | Параметры контроля определяются РД-93.010.00-КТН-114-07, ГОСТ 30515-97, СНиП 3.09.01-85 Разбивка и разработка котлованов. Устройство опалубки. Заливка бетона. Сборка арматурного каркаса. Бетонирование ж/б фундамента. Проверка положения фундамента. | Перед монтажом задвижки с помощью геодезических средств контроля проверяют правильность переноса фактической оси котлована и ее соответствие проектному положению, соответствие профиля котлована проекту (глубина, ширина, отметка дна), точность установки фундаментной плиты, положение в плане и вертикальные отметки). Конструктивные элементы узла задвижки, оборудование и материалы для сварочно-монтажных работ проверяют на комплектность, качество и соответствие нормам, сертификатам и ТУ. Разбивку и разработку котлованов на местности для монтажа узла задвижки следует производить в строгом соответствии с с требованиями рабочих чертежей. Разработка котлована ведется одноковшовым экскаватором послойно методом продольных проходов с выносом грунта на бровку. С помощью геодезических средств контроля проверяется соответствие профиля котлована проекта (глубина, ширина и отметки дна). Отклонения отметок дна выемок от проектных (кроме выемок в валунных, скальных и вечномерзлых грунтах) при черновой разработке: -для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования: драглайн + 25 см прямого копания +10 см обратная лопата +15 см -для экскаваторов с гидравлическим приводом +5-+10 см В котловане устанавливаются приставные лестницы для спуска в траншею, а также для сварки и изоляции сварных стыков. Через траншею устраивается переходный мостик. Устройство ж/б фундамента производить в следующей технологической последовательности: - вручную производится доработка грунта в котловане. - устанавливается опалубка. производится заливка бетонной подготовки под монолитную ж/б опору. - производится сборка пространственного арматурного каркаса, с помощью ручной электродуговой сварки электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*. - произвести установку деревянной щитовой опалубки и арматурного каркаса, произвести бетонирование ж/б фундамента. - обеспечить уход за уложенной бетонной смесью, в зависимости от климатических условий. С помощью геодезических средств контроля проверяют точность положения фундаментной опоры (положение в плане и вертикальные отметки). Составляется акт готовности фундамента под монтаж задвижки. | Визуально Инструментально Теодолит, линейка, рулетка | 100% 5% | 100% 5% |
| 2.1 | Установка линейной задвижки. | Проверка сохранности и комплектности задвижки. Установка задвижки на фундамент. Проверки отметок установленной задвижки на соответствие проектным. Сварка захлестных стыков. Контроль качества сварных тсыков. Изоляция сварных стыков. Засыпка. | После доставки задвижки на строительную площадку корпус задвижки освобождают от тары, проверяют его сохранность и комплектность, удаляют смазку с поверхности, проверяют заводскую разделку кромок на патрубках для сварки, толщину стенок и составляется акт на приемку оборудования под монтаж. Задвижку ставят в положение «открыто». Для защиты внутренней поверхности трубопровода при сварочных работах используются внутренние инвентарные заглушки и специальные коврики. Трубоукладчиком отводят в сторону, в котловане захлестываемую плеть трубопровода с использованием «мягкого полотенца». Задвижку с приваренными переходными кольцами устанавливают на фундаментную плиту следующим образом: - задвижка с помощью трубоукладчика «стропуется» мягким четырехветвевым стропом под нижнюю часть корпуса ( чтобы проверить надежность строповки, задвижку в вертикальном положении приподнимают на 200-300мм, вывешивают на весу 1-2 мин.), - затем поднимают в транспортное положение и расчаливают для предотвращения ударов о стрелу или корпус трубоукладчика, переносят расчаленную задвижку трубоукладчиком на малой скорости к месту установки и медленно опускают опорными лапами на фундаментную плиту; - ослабляют ветви строп, контролируют точность установки на плите; проверяют вертикальное положение корпуса, соосностей с трубопроводом, соответствие проектным геодезическим отметкам. Отклонение от вертикальности должно составлять 3°. Совмещение оси стыкуемого трубопровода с задвижкой, производят перемещением в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Сварка всех слоев шва должна выполняться без перерыва до полного завершения стыка. В летнее время сварку захлеста целесообразно производить в наиболее холодное время суток во избежание опасного уровня температурных напряжении в сварном стыке. После проведения контроля качества сварных стыков и получения разрешения на их изоляцию, выполняют изоляцию термоусадочными манжетами в соответствии с технологической картой на изоляцию стыков. После получения акта о приеме задвижки под наладку и засыпку производят засыпку крана и дальнейшее обустройство. | Визуальный. Инструментальный. УШС-3, Штангенциркуль, Контактный термометр, Шаблон шероховатости, Лупа измерительная, Линейка. | 100% 100% | 100% 100% |

| Схема трубной обвязки узла задвижки Параметры, подлежащие контролю в процессе сборки соединения и их допустимые значения Параметр Допустимые значение Снег, ржавчина, грязь на соединяемых элементах. Не допускается Зона зачистки прилегающих кромок и прилегающих поверхностей до металлического блеска. 15мм с наружи и внутри Расстояние от элементов вантуза до швов трубопровода. Не менее 100мм Задиры, риски, вмятины, забоины кромок на приварном патрубке и усиливающем воротнике. Не допускаются. (в случае если дефекты имеют допустимые значения, то их необходимо устранить перед сборкой) Количество и длина прихваток: При сборке патрубка При сборке воротника Не менее 4 длиной 30-50 мм Не менее 4 длиной 30-50 мм с внутренней и наружной стороны. Зазор между торцом патрубка и трубой Зазор между усиливающей накладкой и трубой 2-3 мм Не более 1 мм Отклонение оси вантуза от перпендикуляра к трубе Не более 3 градусов. Таблица 2 Условия предварительного подогрева Эквивалент углерода металла труб, % Температура предварительного подогрева (град. С) при толщине стенки трубы, мм до 8,0 8,1-10,0 10,1-12,0 12,1-14,0 14,1-16,0 16,1-18,0 18,1-20,0 Свыше 20 < 0,41 -35 -20 -5 0,42-0,46 -15 +5 Примечание Подогрев до 50 град. С при температуре окружающего воздуха ниже +5 град. С и/или наличии влаги на торцах труб -20 град. С Подогрев до +100 град. С при температуре окружающего воздуха ниже указанной и до 50 град. С при температуре окружающего воздуха ниже +5 град. С и/или наличии влаги на торцах труб Подогрев до +100 град. С независимо от температуры окружающего воздуха Таблица 3 Параметры, подлежащие контролю в процессе сварки соединения и их допустимые значения. Параметр Значение Режим сварки (ток, количество слоев шва, диаметр и марка электродов для каждого слоя.) В соответствии с утвержденной операционно-технологической картой на сборку и сварку (сила сварочного тока определяется по показаниям амперметра на источнике питания или с помощью токовых клещей) Межслойная температура 100-250 градусов Зона проведения УЗК и цветной дефектоскопии Не менее 50 мм по обе стороны шва Смещение замков в слоях шва 70-100мм Смещение начала последующего слоя относительно начала предыдущего Не менее 30мм Выполнение зачистки слоев шва 100% периметра каждого слоя Зажигание дуги на теле трубы, патрубка или воротника. Не допускается. Присоединение обратного кабеля «массы» к телу трубы С помощью контактных устройств, не допускающих искрение. Прекращение сварки до полного выполнения соединения Не допускается Брызги металла в околошовной зоне Не допускается Наличие маркировки выполненного соединения На расстоянии 100-120мм от сварного шва. |
| --- |
| Исполнительная документация, оформляемая при производстве работ и по результатам контроля |
| № | Наименование документа | Этап работ, когда оформляется документ | Лица,подписывающие документ | Примечание |
| 1 | Общий журнал | Весь период СМР | Ответственный за производство |  |
| 2 | Журнал строительного контроля заказчика | При наличии замечаний | Инженер СК(ТН), ответственный за производство |  |
| 3 | Журнал строительного контроля подрядчика | При наличии замечаний | Инженер СК, ответственный за производство |  |
| 4 | Акт освидетельствования скрытых работ | После приемки выполненных работ | Инженер СК, инженер СК(ТН), ответственный за производство, представитель заказчика |  |
| 5 | Исполнительная геодезическая схема | После приемки выполненных работ | Инженер СК(ТН), ответственный за производство, геодезист, представитель заказчика |  |

Технологическую карту контроля разработал

(должность, ФИО)                                                                             (подпись)

Лист ознакомления с технологической картой контроля

| № | Ф.И.О. лица для ознакомления | Структурное подразделение, должность | Подпись за ознакомление с документом, дата |
| --- | --- | --- | --- |